2022年12月份市政公用集团自来水分公司出厂水

常规42项指标检测结果

| 样 品 编 号 | GB5749-2006 标准 | 2212038 | 2212039 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采 样 地 点 |  | 一出 | 二水厂出厂水 |
| 1 | 总大肠菌群 | CFU /100mL | 不得检出 | 0 | 0 |
| 2 | 耐热大肠菌群 | CFU /100mL | 不得检出 | 0 | 0 |
| 3 | 大肠埃希氏菌 | CFU /100mL | 不得检出 | 0 | 0 |
| 4 | 菌落总数 | CFU /mL | ≤100 | 0 | 0 |
| 5 | 砷 (As) | mg/L | ≤0.01 | 0.00019 | 0.00029 |
| 6 | 镉 (Cd) | mg/L | ≤0.005 | <0.00006 | <0.00006 |
| 7 | 铬(六价) (Cr6+) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 |
| 8 | 铅 (Pb) | mg/L | ≤0.01 | <0.00007 | <0.00007 |
| 9 | 汞 (Hg) | mg/L | ≤0.001 | <0.00016 | <0.00016 |
| 10 | 硒 (Se) | mg/L | ≤0.01 | 0.00253 | 0.00130 |
| 11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 |
| 12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.49 | 0.27 |
| 13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 3.98 | 4.23 |
| 14 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.0002 | <0.0002 |
| 15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0001 | <0.0001 |
| 16 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.046 | 0.022 |
| 17 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | <0.009 | <0.009 |
| 18 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 |
| 19 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.41 | 0.40 |
| 20 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 无 |
| 21 | 肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 无 |
| 2022年12月份市政公用集团自来水分公司出厂水 常规42项指标检测结果 |
| 22 | pH |  | 6.5-8.5 | 7.50 | 7.79 |
| 23 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.0006 | <0.0006 |
| 24 | 铁 (Fe) | mg/L | ≤0.3 | 0.0408 | <0.0009 |
| 25 | 锰 (Mn) | mg/L | ≤0.1 | 0.00086 | <0.00006 |
| 26 | 铜 (Cu) | mg/L | ≤1.0 | 0.00257 | 0.00067 |
| 27 | 锌 (Zn) | mg/L | ≤1.0 | 0.0425 | 0.0026 |
| 28 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 24.8 | 28.7 |
| 29 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 178 | 111 |
| 30 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 660 | 519 |
| 31 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤ 450 | 447 | 374 |
| 32 | 耗氧量（CODMn法，以O2计） | mg/L | ≤3.0 | 0.40 | 0.47 |
| 33 | 挥发酚类（以苯酚计） | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 34 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.04 | <0.04 |
| 35 | 二氧化氯(ClO2) | mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 0.15 | 未使用 |
| 36 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤4 | 未使用 | 0.60 |
| 37 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.069 | 0.046 |
| 38 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1.0 | 0.082 | 0.038 |
| 39 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 未使用 | 未使用 |
| 40 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | 未使用 | 未使用 |
| 41 | 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | 未使用 | 未使用 |
| 42 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | 未使用 | 未使用 |